## ALUMBRADO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
DIRECCION TECNICA
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
LOCALIDAD: CHETUMAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA
ALUMBRADO PUBLICO
| 2.111 | TRAZO DE EJE PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: , UBICACION DE POSTES Y REGISTROS ELECTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 410 |  |  | 0
| EXT-08 | FORJADO DE ABOCINADO DE PAD CORRUGADA DE 2" EN REGISTRO DE ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  |  | 0
| 5-006 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION DE 3"x8 MTS. CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DESNUDO CAL 3/0 CON VARILLA DE 0.50 MTS. SOLDADA A BASE DE BRONCE EN EL EXTREMO, E INSERTADA EN EL CENTRO DE PERFORACION. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES. | PZA | 3 |  |  | 0
| RESELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION NIVELACION, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO,DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 18 |  |  | 0
| BASEPREF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 CM DE SECCION CON UNA ALTURA DE 80 CM A BASE DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 CON EMPOTRAMIENTO DE 4 PERNOS METALICOS DE 3/4" CON ROLDANAS Y TUERCAS. INC. EXCAVACION DE CUALQUIER MATERIAL, POLIDUCTO ELECTRICO DE1", NIVELACION, DESALOJO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, (INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES). | PZA | 17 |  |  | 0
| 503 | EXCAVACION EN ZANJAS DE 30 CM DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 2". INCLUYE: TUBERIA PAD DE 2", RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL CRIBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 430 |  |  | 0
| SOCITY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 19 |  |  | 0
| POS9DB | SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE: BRAZO METALICO, MATERIALES, MANOI DE OBRA Y HATS. | PZA | 19 |  |  | 0
| TRIPLEX | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TRIPLEX PARA ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO TIPO AL-XLP 2C+1N (6) EN DUCTOS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 430 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 510 |  |  | 0
| 5IEL143 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #12 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 255 |  |  | 0
| 4.4 | CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA DE 0.80X0.60X1.0 MTS CON MURO DE BLOCK DE15X20X40CM, LOSA DE 8CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON VAR. DE 3/8" A CADA 15CM, CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE30X40CM EN EXCAVACION DE 30X40CM, DOS DADOS DE CONCRETO DE 30X40CM F'C=150KG/CM2 Y DOS CASTILLOS AHOGADOS CON VAR. DE 3/8", ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-30A CONFOTOCELDA, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
| 4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA EN MURETE DE MEDICION PARA PROTECCION DE EQUIPOS A BASE DE ANGULOS DE 1" Y MALLA REJACERO. INCLUYE: CANDADO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| EXT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMBT (4) TIPO "L" TIPO GELPORT DE TOPE DE CUBIERTAY FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO EPDM DE RANGO #12 A 350 MCM O #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMBT DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 54 |  |  | 0
| CORTAR | CORTE DE CARPETA ASFALTICA DE 15CM DE ANCHO Y RETIRO DE LUGAR DE OBRA Y REPOSISION DEL MISMO(CRUCES) | ML | 20 |  |  | 0
| DEMO | DEMOLICION DE BANQUETA DE 15 CMS. DE ANCHO Y 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: REPOSICION DE DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESÉSOR A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 410 |  |  | 0
| PR9 | DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA PUBLICO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO CON RECUPERACION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 |  |  | 0
| PR10 | DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE CON RECUPERACION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 |  |  | 0
| PR7 | PODA DE ARBOL DE 5 A 10 MTS DE ALTURA, CON GRUA, MOTOSIERRA Y HERRAMIENTA MANUAL, CON RETIRO DE MATERIAL DE PODA FUERA DE LA OBRA, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
| LIMPIO | LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y MATERIAL CASCAJO EXISTENTE EN AREA DE TRAZO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30 |  |  | 0
| 1TR2B | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR1B PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| TS1015KV | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO TS10 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  |  | 0
| RD1015KV | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO RD10 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| TRA15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO POSTE 13200/120-240 V TIPO YT. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| 11.1 | TRAMITES Y LIBRANZA TRAMITES, LIBRANZA E INTERCONEXIONES, REALIZACION DE INVENTARIOS, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1 |  |  | 0
| 113 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO TIPO POSTE 13200/120-240 V PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. INCLUYE: TRAMITES | PZA | 1 |  |  | 0
| 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 5 |  |  | 0
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 5.111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMIAISLADO PARA MEDIA TENSION ACSR-SA-15KV, CAL. 3/0 AWG (2F-2H). INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 250 |  |  | 0
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 250 |  |  | 0
| 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5 |  |  | 0
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 9 |  |  | 0
| TOTAL | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CHETUMAL ENTRE INSURGENTES Y TELA
|  | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0