## parque
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: XULHA |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
| 1 | CAPITULO I.- PARADO DE POSTE
| 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46 |  |  | 0
| 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46 |  |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 28 |  |  | 0
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-7-500 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
| 1.12 | DESMANTELAMIENTO DE POSTE Y ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TRASLADO DE LOS POSTES HASTA BODEGA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 23 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  |  | 0
| 2 | CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION
| 2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  |  | 0
| 2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO TS20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 11 |  |  | 0
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO AD20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO REMATE TIPO RD20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 12 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
| 3 | CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 9 |  |  | 0
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  |  | 0
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 |  |  | 0
| 3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3-1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3-1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  |  | 0
| 4 | CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO
| SOCITYPLUS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 26 |  |  | 0
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION CON CENTRO DE CARGA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  |  | 0
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  |  | 0
| 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  |  | 0
| 4.71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3-1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 |  |  | 0
| 49 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. . INCLUYE: TRAMITES | PZA | 4 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
| 5 | CAPITULO V.- CONDUCTORES
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMIAISLADO PARA MEDIA TENSION ACSR-SA-15KV, CAL. 3/0 AWG (2F-2H). INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 72 |  |  | 0
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA BAJA TENSION CAL. 2+1 (3/0 -1/0 AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 890.2 |  |  | 0
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA ALUMBRADO CAL. 2+1 2F-3H AL-ACSR (6C AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 553 |  |  | 0
| 5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA NEUTRO CORRIDO 1/0 ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 261 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  |  | 0
| 6 | CAPITULO VI.- RETENIDAS
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 16 |  |  | 0
| 6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RPP/RPP" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "REA/RDA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RBA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "REA/RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  |  | 0
| 7 | CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 15 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
| 8 | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES.
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 34500/120-240 V (DOS BOQUILLAS). INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  |  | 0
| 9 | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| 9.1 | ROTULACION DE POSTERIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 28 |  |  | 0
| 9.2 | ROTULACION DE SISTEMA DE TIERRA, SIMBOLOS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 15 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
| 10 | CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS
| 10.1 | TRAMITES DE LIBRANZA E INTERCONEXIONES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE PAGO DE RESOLUTIVOS. | PZA | 1 |  |  | 0
| 10.2 | ELABORACION DE INVENTARIO FISICO DE OBRA Y PLANOS DEFINITIVOS (GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED) PARA LA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## Hoja1
Capítulo | - |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  |  |  | 1'684,955.60
Subcapítulo | - | 1 | CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  | 385709.54
Concepto |  | 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46 | 14.08 | 647.68
Concepto |  | 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46 | 1082 | 49772
Concepto |  | 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 28 | 8624.23 | 241478.44
Concepto |  | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-7-500 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 2 | 7137.79 | 14275.58
Concepto |  | 1.12 | DESMANTELAMIENTO DE POSTE Y ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TRASLADO DE LOS POSTES HASTA BODEGA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 23 | 3458.08 | 79535.84
Subcapítulo | - | 2 | CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  | 153207.42
Concepto |  | 2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 | 14493.33 | 43479.99
Concepto |  | 2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO TS20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 11 | 3999.93 | 43999.23
Concepto |  | 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO AD20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 7200.36 | 7200.36
Concepto |  | 2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO REMATE TIPO RD20 PARA 15KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 12 | 4877.32 | 58527.84
Subcapítulo | - | 3 | CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  | 63189.65
Concepto |  | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 9 | 1950.99 | 17558.91
Concepto |  | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 | 3129.14 | 12516.56
Concepto |  | 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 3228.79 | 3228.79
Concepto |  | 3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 5194.96 | 5194.96
Concepto |  | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 | 3564.29 | 7128.58
Concepto |  | 3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 4842.07 | 4842.07
Concepto |  | 3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3/1R3/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 6463.42 | 6463.42
Concepto |  | 3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3-1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 3564.29 | 3564.29
Concepto |  | 3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1P3-1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 2692.07 | 2692.07
Subcapítulo | - | 4 | CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO
Concepto |  | SOCITYPLUS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 26 | 7294 | 189644
Concepto |  | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION CON CENTRO DE CARGA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 | 5843.04 | 23372.16
Concepto |  | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6 | 1950.99 | 11705.94
Concepto |  | 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 | 2826.17 | 11304.68
Concepto |  | 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 | 3228.79 | 9686.37
Concepto |  | 4.71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3-1R3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 4103.96 | 4103.96
Concepto |  | 49 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. . INCLUYE: TRAMITES | PZA | 4 | 1519.6 | 6078.4
Subcapítulo | - | 5 | CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  | 311136.14
Concepto |  | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMIAISLADO PARA MEDIA TENSION ACSR-SA-15KV, CAL. 3/0 AWG (2F-2H). INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 72 | 349.86 | 25189.92
Concepto |  | 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA BAJA TENSION CAL. 2+1 (3/0 -1/0 AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 890.2 | 188.98 | 168230
Concepto |  | 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA ALUMBRADO CAL. 2+1 2F-3H AL-ACSR (6C AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 553 | 93.96 | 51959.88
Concepto |  | 5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA NEUTRO CORRIDO 1/0 ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 261 | 251.94 | 65756.34
Subcapítulo | - | 6 | CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  | 61931.01
Concepto |  | 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 16 | 2801.56 | 44824.96
Concepto |  | 6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RPP/RPP" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 | 1906.99 | 1906.99
Concepto |  | 6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "REA/RDA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 | 4580.01 | 4580.01
Concepto |  | 6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RBA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 | 2749.89 | 5499.78
Concepto |  | 6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "REA/RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 | 5119.27 | 5119.27
Subcapítulo | - | 7 | CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  | 127558.05
Concepto |  | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 15 | 8503.87 | 127558.05
Subcapítulo | - | 8 | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  | 261876.75
Concepto |  | 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 34500/120-240 V (DOS BOQUILLAS). INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 5 | 52375.35 | 261876.75
Subcapítulo | - | 9 | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 8963.76
Concepto |  | 9.1 | ROTULACION DE POSTERIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 28 | 223.77 | 6265.56
Concepto |  | 9.2 | ROTULACION DE SISTEMA DE TIERRA, SIMBOLOS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 15 | 179.88 | 2698.2
Subcapítulo | - | 10 | CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  | 55487.77
Concepto |  | 10.1 | TRAMITES DE LIBRANZA E INTERCONEXIONES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE PAGO DE RESOLUTIVOS. | PZA | 1 | 33034.73 | 33034.73
Concepto |  | 10.2 | ELABORACION DE INVENTARIO FISICO DE OBRA Y PLANOS DEFINITIVOS (GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED) PARA LA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1 | 22453.04 | 22453.04