## RED ELECTRICA
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: EL CEDRAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
| 1 | CAPITULO I.- PARADO DE POSTE
| 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 18 |  |  | 0
| 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 18 |  |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 9 |  |  | 0
| 1.4 | PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, INCLUYE: ESCAVACIÒN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-7-500 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  |  | 0
| 2 | CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION
| 2.91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE REMATE TIPO RD20 PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  |  | 0
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO TS20 PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6 |  |  | 0
| 2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B PARA 35KV INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
| 3 | CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10 |  |  | 0
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  |  | 0
| 4 | CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO
| SOCITYPLUS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 21 |  |  | 0
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION CON CENTRO DE CARGA EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3 |  |  | 0
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1R3 INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 9 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO 1P3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 11 |  |  | 0
| 4.81 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 35KV/120-240 V PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. . INCLUYE: TRAMITES | PZA | 3 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
| 5 | CAPITULO V.- CONDUCTORES
| 5.111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO SEMIAISLADO PARA MEDIA TENSION ACSR-SA-35KV, CAL. 3/0 AWG (1F-1H). INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 802 |  |  | 0
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA BAJA TENSION CAL. 2+1 (3/0 -1/0 AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 293.8 |  |  | 0
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL PARA ALUMBRADO CAL. 2+1 2F-3H AL-ACSR (6C AWG) ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 826 |  |  | 0
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA (1+1) 6C ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES,TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 210 |  |  | 0
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 133 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  |  | 0
| 6 | CAPITULO VI.- RETENIDAS
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RSA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3 |  |  | 0
| 6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RBA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 6.112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "RBDA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO "REA" SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  |  | 0
| 7 | CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION CONSISITENTE EN UNA PERFORACION DE 3" DE DIAMETRO POR 8 METROS DE PROFUNDIDAD, CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.1/0 CON VARRILLA COPPERWELD Y BAJANTE CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 12 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
| 8 | CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES.
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 34500/120-240 V. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 3 |  |  | 0
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO PARA UN SERVICIO MONOFASICO AEREO. INCLUYE: EXCAVACION, BASE DE CONCRETO DE 40x40x50 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 7 |  |  | 0
| 8.61 | DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 25 KVA TIPO POSTE 34,500/120-240 V. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  |  | 0
| 9 | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| 9.1 | ROTULACION DE POSTERIA, CON NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 9 |  |  | 0
| 9.2 | ROTULACION DE SISTEMA DE TIERRA, SIMBOLOS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 6 |  |  | 0
| 9.3 | ROTULACION DE MURETE DE MEDICION, CON NUMERO DE SERVICIO SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 7 |  |  | 0
|  | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
| 10 | CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS
| 10.1 | TRAMITES DE LIBRANZA E INTERCONEXIONES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE PAGO DE RESOLUTIVOS Y PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | LTE | 1 |  |  | 0
| 10.2 | ELABORACION DE INVENTARIO FISICO DE OBRA Y PLANOS DEFINITIVOS (GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED) PARA LA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LTE | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE CAPITULO I.- PARADO DE POSTE |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO II.- DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO III.- DISPOSITIVOS DE B.T |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO IV.- ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO V.- CONDUCTORES |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VI.- RETENIDAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VII.- SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO VIII.- TRANSFORMADORES Y MURETES. |  |  |  |  | 0
|  | CAPITULO IX.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE CAPITULO X.- TRAMITES DE LIBRANZA Y PLANOS DEFINITIVOS |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (16%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0