## ALUMBRADO PUBLICO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
LOCALIDAD: MAHAHUAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACION: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
ALUMBRADO PÚBLICO
| 2.111 | TRAZO DE EJE PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: , UBICACION DE POSTES Y REGISTROS ELECTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 3018.31 |  |  | 0
| ABOC | FORJADO DE ABOCINADO DE PAD CORRUGADA DE 2" EN REGISTRO DE ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 218 |  |  | 0
| 5-006 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION DE 3"x8 MTS. CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DESNUDO CAL 3/0 CON VARILLA DE 0.50 MTS. SOLDADA A BASE DE BRONCE EN EL EXTREMO, E INSERTADA EN EL CENTRO DE PERFORACION. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES. | PZA | 18 |  |  | 0
| RESELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION NIVELACION, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO,DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 109 |  |  | 0
| BASE | SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C= 250/CM2, DE 0.40X0.70X0.70M. INCLUYE: ANCLAS DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAM REFORZADAS CON ACERO DEL No.3, ROLDANAS Y TUERCAS , TUBO CONDUIT ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 10 |  |  | 0
| 503 | EXCAVACION EN ZANJAS DE 30 CM DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 2". INCLUYE: TUBERIA PAD DE 2", RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL CRIBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 3018.31 |  |  | 0
| TRIPLEX | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TRIPLEX PARA ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO TIPO AL-XLP 2C+1N (6) EN DUCTOS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 3267 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 3121 |  |  | 0
| 5IEL143 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #12 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 1560 |  |  | 0
| 4.4 | CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA DE 0.80X0.60X1.0 MTS CON MURO DE BLOCK DE15X20X40CM, LOSA DE 8CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON VAR. DE 3/8" A CADA 15CM, CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE30X40CM EN EXCAVACION DE 30X40CM, DOS DADOS DE CONCRETO DE 30X40CM F'C=150KG/CM2 Y DOS CASTILLOS AHOGADOS CON VAR. DE 3/8", ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR A TRES CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-30A CONFOTOCELDA, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
| ENCO | ENCONFRADO DE TUBERIA PARA CABLEADO DE 15 X 20 A BASE E CONCRETO F´C=100 KG/CM2 INCLUYE:EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 2156.31 |  |  | 0
| CONCEMUL | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMBT (4) TIPO "L" TIPO GELPORT DE TOPE DE CUBIERTA Y FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO EPDM DE RANGO #12 A 350 MCM O #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMBT DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 327 |  |  | 0
| CORASF | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15CM DE ANCHO Y RETIRO DEL LUGAR DE OBRA Y REPOSICION DEL MISMO (CRUCES). | ML | 297 |  |  | 0
| CORBAN | CORTE DE 15CM DE ANCHO Y 8 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA INCLUYE: REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES , MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 604 |  |  | 0
| SOCITY2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: BRAZO METALICO DE 1.50 M, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, ABRAZADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 135 |  |  | 0
| MANREG1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE REGISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 CMS., INCLUYE: RETIRO DE BASURA Y LODO, COLOCACION DE BASE DE GRAVA DE 3 CM DE ESPESOR, LUBRICACION Y CEPILLADO DE MARCOS,LUBRICACION Y CEPILLADO DE AGARRADERAS Y LIMPIEZA DE CONDUCTORES, LIMPIEZA EXTERIOR (CHAPEO) | PZA | 10 |  |  | 0
| MANREG2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE REGISTRO DE CONCRETO RBTBCC2 PREFABRICADO PARA BAJA TENSION DE 1.00 X 0.70X0.80 MTS, INCLUYE: RETIRO DE BASURA Y LODO, COLOCACION DE BASE DE GRAVA DE 3 CM DE ESPESOR, LUBRICACION Y CEPILLADO DE MARCOS, LUBRICACION Y CEPILLADO DE AGARRADERAS Y LIMPIEZA DE CONDUCTORES, LIMPIEZA EXTERIOR (CHAPEO) | PZA | 3 |  |  | 0
| DEMUR | DEMOLICION DE MURETE DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE A BASE DE MURO DE BLOCK DE 1.50 X.80X.60 INCLUYE ,DESMANTELAMIENTO DE GABINETES EN MAL ESTADO, DESMANTELAMIENTO DE BASE DE MEDICION Y DESALOJO DE PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL SISTIO DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  |  | 0
| COAL50A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-50A CON FOTOCELDA, EN GABINETE NEMA 3R (500MMX400MM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
| BASEM | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION DE 5-100A EN GABINETE TIPO NEMA 3 INCLUYE: TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM, CABLE THW CAL. #6 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| CORTEPAVI15 | CORTE DE 15 CMS. EN PAVIMENTACION. INCLUYE: ENCOFRADO DE 0 .15 X 0.30 DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DESALOJO DE PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 830 |  |  | 0
| RETLUMI | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE: ACARREO A LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 135 |  |  | 0
| POSTE9M | SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE:, MATERIALES, MANOI DE OBRA Y HATS. | PZA | 10 |  |  | 0
| REINT | REHABILITACION DE INTERCONEXION DE BASE DE CONCRETO A REGISTROS DE ALUMBRADO INCLUYE: PERFORACION DE 2" DE DIAMETRO, COLOCACION DE TUBO PAD CORRUGADO DE 2" PARA LA CORRECTA RECEPCION DEL CONDUTOR MATERIALES, MANOI DE OBRA Y HATS. | PZA | 125 |  |  | 0
| CORTEB | CORTE DE BANQUETA DE ESPESOR VARIABLE DE 8 A 15 CENTIMETROS DE ESPESOR INCLUYE DESALOJO DE PRODUCTO DE LA CORTE FUERA DEL SISTIO DE LOS TRABAJOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M2 | 9.37 |  |  | 0
| ZAPMAN | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA TIPO TERMOCONTRACTIL CAL. 6, DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4 |  |  | 0
| CORPOSG | CORTE EN POSTE GALVANIZADO SIN PERCHA, PARA CONECTAR LINEA ELECTRICA EN INTERIOR PARA LUMINARIA INCLUYE: MANO DE OBRA , EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO Y HERRAMIENTAS | PZA | 75 |  |  | 0
| TRANSYT | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 kVA PEDESTAL TIPO YT, INCLUYE: DESMONTE DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION | PZA | 2 |  |  | 0
| BOQUILLA | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO 200 A, PARA 15 KV, SEGUN NORMA DE C.F.E., INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
| CODOOPER | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE OPERACION CON CARGA 200 A, PARA 15 KV, SEGUN NORMA CFE (PARA CALIBRE 1/0AWG MCM AL) Y ADAPTADOR DE TIERRA CAT.21MA G, DEBIDAMENTE ATERRIZADO, INCLUYE: CODO O.C.C., CABLE DE COBRE #10, CONEXIONES, PROTOCOLO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  |  | 0
| APART | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO CODO DEFRENTE MUERTO 15 KV. PROTOCOLIZADO CFE, CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| TRALIB | TRAMITES E INTERCONEXION ANTE LA C.F.E INCLUYE: TRAMITES, LIBRANZA, E INTERCONEXION | PZA | 2 |  |  | 0
| CARTA | GESTIONES ANTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO INCLUYE: CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA Y CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO | PZA | 3 |  |  | 0
|  | TOTAL DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A. | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A. | 0
[6 empty] | TOTAL | 0