## ALUMBRADO PUBLICO
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE INSURGENTES Y CARLOS A. VIDAL DEL FRACCIONAMIENTO CEDROS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
LOCALIDAD: CHETUMAL |  |  | NO. DE CONVOCATORIA: |  |  | EMPRESA:
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO |  |  | NO. DE LICITACIÓN: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  | FECHA: |  |  | FIRMA:
NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | CON NUMERO | CON LETRAS
ALUMBRADO PUBLICO
PRELIMINARES
| RET2565 | RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO Y LUMINARIA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TRASLADO CON RECUPERACION A LA BODEGA DE SERVIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PZA | 10 |  |  | 0
| PR7 | PODA DE ARBOL DE 5 A 10 MTS DE ALTURA, CON GRUA, MOTOSIERRA Y HERRAMIENTA MANUAL, CON RETIRO DE MATERIAL DE PODA FUERA DE LA OBRA, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 |  |  | 0
|  | TOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
ALUMBRADO PUBLICO
| 1.1 | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| 1.2 | ELABORACION DE CEPA PARA POSTE 12-750 Y RETENIDAS DE 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 TIPO COSTA, CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| 5CCF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13 KV. INCLUYE: CONEXION, ARMADO, TRANSPORTE, ESLABON FUSIBLE DIF. AMP., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 5APARTARAYO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO AUTOVALVULAR DE 12 KV. INCLUYE: CONEXION, TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2 |  |  | 0
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO POSTE 34500/120-240 V (DOS BOQUILLAS). INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1 |  |  | 0
| 4DES | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #4 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRE Y HTAS. | ML | 8 |  |  | 0
| 2.111 | TRAZO DE EJE PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: , UBICACION DE POSTES Y REGISTROS ELECTRICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 136 |  |  | 0
| EXT-06 | CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15CM DE ANCHO Y RETIRO DEL LUGAR DE OBRA Y REPOSICION DEL MISMO (CRUCES). | ML | 31 |  |  | 0
| 502 | EXCAVACION EN ZANJAS DE 15 CM DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 25 CMS. PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 2". INCLUYE: TUBERIA PAD DE 2", RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL CRIBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 151.8 |  |  | 0
| BASE | SUMINISTRO Y COLOCACION BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F'C= 250/CM2, DE 0.40X0.40X0.70M. INCLUYE: ANCLAS DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIAM REFORZADAS CON ACERO DEL No.3, ROLDANAS Y TUERCAS , TUBO CONDUIT ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 16 |  |  | 0
| RESELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION NIVELACION, TAPA DE CONCRETO REFORZADA, MATERIAL, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO,DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LA DEMOLICIONES Y DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 17 |  |  | 0
| SOCITY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HECHO EN MEXICO (SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR), DE 100W, TECNOLOGIA LED110 lm/W (84 LEDS). EFICIENCIA ELECTRICA SUPERIOR A 90% FACTOR DE POTENCIA >0.90, FRECUENCIA DE OPERACION 50/60 HZ, TIPO DE CONTROLADOR:ELECTRONICO MULTITENSION, TENSION ELECTRICA DE ENTRADA 120-277V- +/-10%, CERTIFIACADO POR LA NOM-031-ENER, NOM-003-SCFI, CON DICTAMEN DE EFICIENCIA ENERGETICA POR LA NOM-013-ENER, AVALADO CON EL SELLO FIDE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTS. | PZA | 32 |  |  | 0
| POS9 | SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS CALIBRE 11 GALVANIZADO ASTMA36GR36 POR IMERSION, MODELO PCC208-C7IPGA. INCLUYE: DOBLE BRAZO METALICO, MATERIALES, MANOI DE OBRA Y HATS. | PZA | 16 |  |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO MCA SIEMENS 220V-30A CONFOTOCELDA, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
| 4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION DE 5-100A EN GABINETE TIPO NEMA 3 INCLUYE: TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM, CABLE THW CAL. #6 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
| CAB1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 1/0 XLP/URD 600V, INCLUYE: LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | ML | 196 |  |  | 0
| 5IEL142 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 544 |  |  | 0
| 5IEL143 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #12 MARCA CONDUMEX O SIM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 272 |  |  | 0
| 5-006 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE PERFORACION DE 3"x8 MTS. CON RELLENO DE MEZCLA DE CEMENTO CONDUCTIVO, ELECTRODO DE CABLE DESNUDO CAL 3/0 CON VARILLA DE 0.50 MTS. SOLDADA A BASE DE BRONCE EN EL EXTREMO, E INSERTADA EN EL CENTRO DE PERFORACION. SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES. | PZA | 3 |  |  | 0
| 101 | PAGO POR CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO POSTE 13.2/120-240 V PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. INCLUYE: TRAMITES | PZA | 1 |  |  | 0
| EXT-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE CON NUMERO DE CATALOGO CMBT (4) TIPO "L" TIPO GELPORT DE TOPE DE CUBIERTAY FABRICADO CON ALUMINIO 6061-T6 CON AISLAMIENTO EPDM DE RANGO #12 A 350 MCM O #12 A 500 MCM DE ACUERDO A LA NORMA C.F.E. CMBT DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 51 |  |  | 0
| EXT-08 | FORJADO DE ABOCINADO DE PAD CORRUGADA DE 2" EN REGISTRO DE ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  |  | 0
| TRAM | TRAMITES DE LIBRANZA E INTERCONEXIONES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE PAGO DE RESOLUTIVOS, ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS (GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED) PARA LA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
RECONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL
| PRELI-001 | DEMOLICIONES DE GUARNICIONES DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X30 CM EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO | ML | 328 |  |  | 0
| 5OEX016' | GUARNICIÓN ALTA DE 15 CM (BASE MENOR) X 20 CM (BASE MAYOR) X 30 CM (ALTURA) A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , CIMBRA METALICA, REFUERZO POR TEMPERATURA A BASE DE 1 VARILLA DEL No. 3 LONGITUDINALMENTE, SILLETAS DE VARILLA DE 3/8 @ 1ML, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 328 |  |  | 0
| 5ARE0491 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 330 |  |  | 0
| TIERRA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA, INCLUYE: AFLOJE DE TERRENO, HUMEDECIDO, TENDIDO, ACARREOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 52.48 |  |  | 0
| PASAMER | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO AMERICANO INCLUYE: RIEGO, ABONO Y CONTROL DE PLAGAS HASTA SU PERFECTO DESARROLLO, PODADO, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. |  | 126.36 |  |  | 0
| MM-7.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE EN MARCAS M-7.1 (CRUCE DE PEATONES) DE 40 CM DE ANCHO, @ 40 CM POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MICROESFERAS DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS | ML | 12.9 |  |  | 0
|  | TOTAL DE RECONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (8%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
TOTAL POR PARTIDAS
|  | TOTAL DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DE RECONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.VA. (8%) | 0
[6 empty] | TOTAL | 0